1.Обоснование строительства ПГУ и выбор основного оборудования

Вариант 1

1.1Величины тепловых нагрузок

На ТЭЦ установлена одна газотурбинная установка ГТД-110 мощностью 110МВт и одна паровая турбина ПТ-30-6,5. совместно с ГТУ устанавливается котел-утилизатор КУ-200.

Количество тепла, потребляемое на собственные нужды, равно:

где h – число часов использования ПГУ в году.

Отпуск тепла на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию:

Отпуск тепла на технологические нужды:

.

Количество тепла, отданного на производство:

1.2 Расчет капиталовложений в ПГУ

Капиталовложения в ПГУ равны:

,

где кгту – удельные капиталовложения в ГТУ, $/кВт; Nгту – мощность ПГУ, кВт; кпт – удельные капиталовложения в паровую турбину; Nпт – мощность ПТ.

  - Определение годового расхода топлива на ПГУ

Удельный расход топлива на производство теплоты:

Годовой расход топлива на производство теплоты:

Удельный расход топлива на производство электроэнергии:

,

Общий расход топлива на ПГУ за год:

Годовой расход топлива на производство электроэнергии:

Общий отпуск электроэнергии от шин ПГУ:

  - Определение издержек и приведенных затрат

Постоянные издержки:

где Ра=6,7% - норма амортизации,

зсг=2000 $/год – среднегодовая заработная плата,

кшт=2,3 чел/МВт – штатный коэффициент.

Переменные издержки:

,

где Цтут=60 $/т.у.т – цена тонны условного топлива.

Приведенные затраты на ПГУ:

Показатель фондоотдачи:

Показатель фондовооруженности:

1.5 Расчет NPV

Стоимость основных фондов:

Ликвидная стоимость основных фондов:

Принимаем тарифы на электроэнергию и тепловую энергию:

1кВт(ч = 0,04 $; 1Гкал = 20 $.

Срок службы ПГУ принимаем То = 25 лет.

Норму амортизации станции принимаем Ра = 6,5%.

Прибыль после ввода оборудования (i=2…25):

,

где - суммарные годовые издержки,

Издержки на амортизацию:

Рассчитаем инвестиции:

Расчетная формула NPV, $:

Срок окупаемости hокуп соответствует такому значению переменной I, при котором NPV за период от I=1…hокуп принимает положительное значение.

Принимаем процентную ставку r =50%.

Капиталовложения по годам:

Ко=45825000 $

К1=24675000 $

Агрегат вводится в эксплуатацию на полную мощность.

NPV= -18615885$

Принимаем процентную ставку r =30%.

NPV= 852253.7 $

Принимаем процентную ставку r =15%.

NPV= 66266328.2 $

Принимаем процентную ставку r =8%

NPV= 166023720 $

По результатам вычислений строим зависимость NPV(r).

Вариант 2

1.1Величины тепловых нагрузок

На ТЭЦ установлены две газотурбинные установки V64.3A мощностью 70МВт и две паровые турбины Т-25-8. Совместно с ГТУ устанавливаются  два котла-утилизатора КУ-120.

Количество тепла, потребляемое на собственные нужды, равно:

где h – число часов использования ПГУ в году.

Отпуск тепла на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию:

Количество тепла, отданного на производство:

1.2 Расчет капиталовложений в ПГУ

Капиталовложения в ПГУ равны:

,

где кгту – удельные капиталовложения в ГТУ, $/кВт; Nгту – мощность ПГУ, кВт; кпт – удельные капиталовложения в паровую турбину; Nпт – мощность ПТ.

1.3 Определение годового расхода топлива на ПГУ

Удельный расход топлива на производство теплоты:

Годовой расход топлива на производство теплоты:

Удельный расход топлива на производство электроэнергии:

Удельный расход топлива на производство электроэнергии:

,

Общий расход топлива на ПГУ за год:

Годовой расход топлива на производство электроэнергии:

Годовой расход топлива на производство электроэнергии:

Общий отпуск электроэнергии от шин ПГУ:

Общий расход топлива на ПГУ за год:

1.4Определение издержек и приведенных затрат

Постоянные издержки:

где Ра=6,7% - норма амортизации,

зсг=2000 $/год – среднегодовая заработная плата,

кшт=2,3 чел/МВт – штатный коэффициент.

Переменные издержки:

,

где Цтут=60 $/т.у.т – цена тонны условного топлива.

Приведенные затраты на ПГУ:

Показатель фондоотдачи:

Показатель фондовооруженности:

1.5 Расчет NPV

Стоимость основных фондов:

Ликвидная стоимость основных фондов:

Принимаем тарифы на электроэнергию и тепловую энергию:

1кВт(ч = 0,04 $; 1Гкал = 20 $.

Срок службы ПГУ принимаем То = 25 лет.

Норму амортизации станции принимаем Ра = 6,5%.

Прибыль после ввода оборудования (i=2…25):

,

где - суммарные годовые издержки,

Издержки на амортизацию:

Рассчитаем инвестиции:

Расчетная формула NPV, $:

Срок окупаемости hокуп соответствует такому значению переменной i, при котором NPV за период от i=1…hокуп принимает положительное значение.

Принимаем процентную ставку r =50%.

Капиталовложения по годам:

Ко=54900000 $

К1=27450000 $

К2=9150000 $

Агрегаты вводятся в эксплуатацию одновременно и на полную мощность.

NPV= -30799780$

Принимаем процентную ставку r =30%.

NPV= -9762736,6 $

Принимаем процентную ставку r =15%.

NPV= 71770532 $

Принимаем процентную ставку r =8%

NPV= 202089438 $

По результатам вычислений строим зависимость NPV(r).

Эффективность строительства ПГУ оценивалось по критерию чистой дисконтированной стоимости. Расчеты показали, что внутренняя норма доходности капиталовложений ПГУ-140 составляет 30%, что больше чем норма доходности капиталовложений в 2( ПГУ-90