2. Выбор и расчет тепловой схемы энергоблока ПТ-60-130/13

2.1. Исходные данные для расчета.

Принимаем тепловую схему существующей турбоустановки ПТ-60. Турбина имеет 7 регенеративных отборов, промышленный и теплофикационный.

Для расчета принимаем следующие исходные данные:  кг/с; ; ; ; ; ; . Данные по состоянию пара в отборах турбины приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Параметры пара в отборах турбины

| Отбор | P, ата | t, оС |
| --- | --- | --- |
| ПВД 1 | 44 | 430 |
| ПВД 2 | 26 | 355 |
| ПВД 3 | 13 | 280 |
| Деаэратор | 13 | 280 |
| ПНД 4 | 5,7 | 200 |
| ПНД 5 | 3.4 | 150 |
| ПНД 6 | 1,2 | 104 |
| ПНД 7 | 0,06 | - |

2.2. Построение процесса в i(s) диаграмме.

Для этого необходимо уточнить давление в ПНД:

;

Температуру обратной сетевой воды принимаем равной tос=65оС.

Коэффициент теплофикации (тф=0,65, отсюда:

Отсюда уточним давления по турбоустановке:

ата [табл. 3.1.]

ата [табл. 3.1.]

ата

ата

Давления в ПВД изменяются незначительно, поэтому принимаем их по таблице 3.1. По рассчитанным данным строим процесс расширения i(s) диаграмме:

P0

t0

0          0'

P1

t1

1

P2

t2

2

P3

t3             t'3

3	     3'		P4

t4

4		       P5

5		 P6

6	         P7               Pк

7                 7'     К

Параметры пара по процессу расширения приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Параметры пара по процессу расширения

| Точка | Давление, Pi, ата | Температура, ti, оС | Энтальпия, hi, кг/кДж |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 130 | 555 | 3480 |
| 0' | 126,1 | 548 | 3480 |
| 1 | 32,3 | 430 | 3225 |
| 2 | 21,56 | 355 | 3134 |
| 3 | 14,25 | 280 | 2987 |
| 3' | 12,75 |  | 2987 |
| 4 | 5,1 | 200 | 2878 |
| 5 | 3,05 | 150 | 2765 |
| 6 | 1,928 | 104 | 2685 |
| 7 | 0,749 | 89 | 2627 |
| К | 0,0343 | 25 | 2627 |

2.3. Расчет системы ПВД.

t21, h21

tоп1, hоп1

ПВД 1

tдр1, hдр1

tоп2, hоп2

ПВД 2

tдр2, hдр2

tоп3, hоп3

ПВД 3

tдр3, hдр3

t13, h13				ПН

2.3.1. Расчет без учета ОП.

Температура пара, поступающего в ОП:

tопi=tsi+10оС;

tоп1=254+20=265оС; tоп2=225+10=235оС; tоп3=191+10=201оС.

Этальпия пара, поступающего в ОП:

hопi=f(P,tопi);

hоп1=2835,1 кДж/кг; hоп2=2816 кДж/кг; hоп3=2801 кДж/кг.

Температура и энтальпия воды перед ОП:

(принято); ; ; .

hi=f(Pпв, ti); кДж/кг; кДж/кг; кДж/кг.

Энтальпия воды перед ПВД 3 с учетом работы питательных насосов:

, кДж/кг; , кДж/кг ;

, МПа ;

МПа ;

, кДж/кг ;

кДж/кг, где Pд=6 ата ;

кДж/кг.

Энтальпия дренажей ПВД:

, кДж/кг;

кДж/кг;

кДж/кг;

кДж/кг;

Тепловой баланс для ПВД 1:

;

;

кг/с.

Тепловой баланс для ПВД 2:

;

;

кг/с.

Тепловой баланс для ПВД 3:

;

кг/с.

2.3.2. Уточненный расчет ПВД.

Оценка нагрева воды в охладителях пара:

, оС

,  кДж/кг.

,  кДж/кг.

,  кДж/кг.

Уточнение температур и энтальпий питательной воды:

;  кДж/кг ;

;  кДж/кг ;

;  кДж/кг .

Уточненные тепловые балансы ПВД:

Тепловой баланс для ПВД 1:

;

;

кг/с.

Тепловой баланс для ПВД 2:

;

;

кг/с.

Тепловой баланс для ПВД 3:

;

кг/с.

2.4. Расчет расширителей непрерывной продувки

в Д-6

в Д-1,2

Исходные данные для расчета:

кг/с; ата; hпр=f=1572,8 кДж/кг.

кДж/кг;  кДж/кг при P=7 ата.

, кг/с; , кг/с.

кДж/кг;  кДж/кг при P=1,4 ата.

Тепловой баланс расширителей:

;

;

кг/с; кг/с.

;

;

кг/с; кг/с.

2.5. Расчет сетевой установки

Gв, hв		      Gн, hн

CВ			       СН

tс2				   tс1				tос

Исходные данные:

ата;  кДж/кг;  кДж/кг;  кг/с;

ата;  кДж/кг;  кДж/кг;  кг/с.

По тепловому балансу определим расход сетевой воды:

кг/с

2.6. Расчет деаэратора 0,58 МПа

Gвып, hвып

Gр, hр					      Gок, hок

Gдр, hдр					       Gу, hу

Gупл, hупл

Gпв,

Исходные данные:

кг/с; кДж/кг;

кДж/кг при P4=4 ата.

кг/с;  кДж/кг;  кДж/кг;

кг/с;  кДж/кг.

Составим систему уравнений теплового и материального балансов:

2.7. Расчет деаэратора 0,112 МПа

Gвып, hвып

Gдв, hдв				      Gвозд, hвозд

Gр2, hр2				       Gд, hд

Gвд,

Исходные данные:

кг/с; кДж/кг;

ата;  кДж/кг;

кг/с;  кДж/кг.

кДж/кг;

кг/с;

кДж/кг; кДж/кг;

Составим систему уравнений теплового и материального балансов:

2.8. Расчет системы ПНД

Gп4, hп4                Gп5, hп5 			  Gп6, hп6		Gп7, hп7

h24, Gок                            h25                                          h26                                                             h17

hдр6

hдр4							      	hдр7

hдр5

Исходные данные:

ата; ts4=143оС; t24=140оС; h24=586,6 кДж/кг; hп4=2738,5 кДж/кг;

hдр4=604,7 кДж/кг;

ата; ts5=133,54оС; h25=546,96 кДж/кг; hп5=2725,4 кДж/кг;

hдр5=561,4 кДж/кг;

ата; ts6=120,23оС; h26=491,2 кДж/кг; hп6=2706 кДж/кг;

hдр6=504,7 кДж/кг;

ата; ts7=90,78оС; hп7=2663,2 кДж/кг; hдр7=348,45 кДж/кг;

=497,85 кДж/кг; Gв=28,06 кг/с; =384,29 кДж/кг; Gн=28,06 кг/с;

hвд=439,4 кДж/кг; Gвд=96 кг/с.

Составим систему уравнений из тепловых балансов ПНД 5-6, связанных дренажными насосами.

2.9. Расчет ПНД7, ОУ, ОЭ.

Исходные данные к расчету:

2,1 кг/с;  кг/с;

К

рециркуляция

Gоу	        Gоэ

КН

h27,G27			   h17

П7		        ОУ	       ОЭ

Принимаем:

Gп7=0; 146,45 кДж/кг; h0=3480 кДж/кг;3202,9 кДж/кг.

Оценим энтальпию h17 :

кДж/кг; оС; ( ПНД7 не работает.

2.10. Расчет мощности турбоустановки.

Для расчета запишем уравнение мощности турбоустановки:

, кг/с;

Коэффициент недовыработки отбора турбины:

;

Расчитаем коэффициенты недовыработки для всех отборов турбины:

;

y2=0,499; y3=0,39; yд=0,39; y4=0,092; y5=0,076; y6=0,054; y7=0;

yоэ=0,113; yоу=1; yвд=0,075; yсет в=0,053; yсет н =0.

Подставляя полученные результаты в уравнение мощности получим:

;

Nэ=125,5 МВт.

Определим мощность турбоустановки, зная Gк:

, Вт

МВт.

Оценим погрешность: