3.Укрупненный расчет теплогенерирующей установки

Топливо-газ.

Состав газа по объему, %:

CH4=95.6%,

C2H6=0.7%,

C3H8=0.4%,

C4H10=0.2%,

C5H12=0.2%,

N2=2.8%,

CO2=0.8%.

Теплота сгорания низшая сухого газа Qнс=8480 ккал/м3=35531.2 кДж/кг;

Плотность при 00С и 760 мм.рт.ст. (г.тл.с=0.74кг/м3.

Оптимальная температура подогрева воздуха:

toptп.в.=tпит.в.+40+0.7(tух-120)=230+40+0.7(130-120)=2770С.

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=300С.

3.1.Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания

Теоретическое количество воздуха:

V0=0,0476(0.5CO+0.5H2+1.5H2S+((m+n/4)CmHn-O2(= =0.0476((1+4/4)95.6+(2+6/4)0.7+(3+8/4)0.4+(4+10/4)0.2+(5+12/4)*0.2(==9.45м3/м3.

Теоретический объем азота:

VN20=0.79N0+N2/100=0.79*9.45+2.8/100=7.49м3/м3.

Объем трехатомных газов:

VRO20=(CO2+CO+H2S+(mCmHn)0.01=0.01(0.1+95.6+2*0.7+3*0.4+

+4*0.2+5*0.2)=1.001м3/м3.

Теоретический объем водяных паров:

VH2O0=0.01(H2S+H2+(CmHnn/2+0.124dг.тл.)+0.0161V0=

=0.01(2*95.6+3*0.7+4*0.4+5*0.2+6*0.2+0.124*10)+0.0161*9.45=2.14м3/м3.

Теоретический объем продуктов сгорания:

Vг0=VRO20+VN20+VH2O0=1.001+7.49+2.14=10.63м3/м3.

Объемы продуктов сгорания по газоходам представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Объемы продуктов сгорания по газоходам .

| Наименование рассчитываемой величины, обозначение, размерность | V0= =9.45м3/м3 Vг0= =10.63м3/м3 | VRO2= =1/001м3/м3 | VN20= =7.49м3/м3 | VH2O0= =2.14м3/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент избытка воздуха за поверхностью нагрева, (, | 1.1 | 1.13 | 1.17 | 1.23 |
| Средний коэффициент избытка воздуха в поверхности нагрева, (ср, | 1.1 | 1.115 | 1.15 | 1.2 |
| Объем избыточного воздуха, ((т-1)V0, м3/м3 | 1.063 | 1.382 | 1.807 | 2.445 |
| Объем водяных паров VH2O=VH2O0+ +0.0061((-1)V0, м3/м3 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.18 |
| Объем дымовых газов, Vг=VRO2+ +VN20+VH2O+((- -1)V0,м3/м3 | 11.596 | 11.88 | 12.268 | 12.845 |
| Объемные доли трехатомных газов rRO2=VRO2/Vг | 0.086 | 0.084 | 0.082 | 0.078 |
| Объемные доли водяных паров rH2O=VH2O/V2 | 0.186 | 0.182 | 0.177 | 0.17 |
| Суммарная объемная доля r(=rRO2+rH2O | 0.272 | 0.266 | 0.259 | 0.248 |

Поскольку на данном этапе расчета температура газов за той или иной поверхностью неизвестна, то расчет энтальпий газов выполняем на весь возможный за этой поверхностью диапазон температур.

Таблица 3.2.

## Энтальпии продуктов сгорания

| T0C | Iг0, ккал/м3 | Iв0, ккал/м3 | I=Iг0+((-1)Iв0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (т=1.1 | (пп=1.13 | (вэ=1.17 | (вп=1.23 |
| 2200 | 9410 | 7674 | 10177 | 515 |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | 8932 | 7296 | 9662 | 514 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 8456 | 6918 | 9148 | 509 |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 7985 | 6540 | 8639 | 511 |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 7512 | 6162 | 8128 | 503 |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | 7046 | 5793 | 7625 | 499 |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 6583 | 5425 | 7126 | 498 |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 6122 | 5056 | 6628 | 489 |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 5670 | 4688 | 6139 | 494 |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 5213 | 4319 | 5645 | 483 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 4766 | 3960 | 5162 | 472 | 5281 | 483 |  |  |  |  |
| 1100 | 4330 | 3601 | 4690 | 469 | 4798 | 479 |  |  |  |  |
| 1000 | 3897 | 3242 | 4221 | 467 | 4319 | 478 |  |  |  |  |
| 900 | 3465 | 2892 | 3754 | 458 | 3841 | 468 |  |  |  |  |
| 800 | 3041 | 2552 | 3296 | 450 | 3373 | 460 |  |  |  |  |
| 700 | 2625 | 2212 | 2846 | 437 | 2913 | 447 |  |  |  |  |
| 600 | 2222 | 1873 | 2409 | 425 | 2466 | 435 | 2540 | 447 |  |  |
| 500 | 1830 | 1544 | 1984 | 417 | 2031 | 427 | 2093 | 440 |  |  |
| 400 | 1445 | 1223 | 1587 | 406 | 1604 | 416 | 1653 | 428 |  |  |
| 300 | 1070 | 909 | 1161 | 396 | 1188 | 405 | 1225 | 418 | 1279 |  |
| 200 | 705 | 601 | 765 | 386 | 783 | 392 | 807 | 407 | 843 | 436 |
| 100 | 349 | 299 | 379 |  | 388 |  | 400 |  | 418 | 425 |

# 3.2.Определение КПД котлоагрегата и расхода топлива

КПД котлоагрегата из уравнения теплового баланса:

(КА=100-(q2+q3+q4+q5),

где	q3-потери от химического недожога ,q3=0.15, (5(,

q4-потери от механического недожога, q4=0.5, (5(,

q5-потери в окружающую среду , q5=0.38, (5(,

q2-потери с уходящими газами,

q2=(Iух-(ухIх.в.0)(100-q4)/Qpp,

где	Qpp-располагаемое тепло на 1 м3 топлива,

Qpp=Qнр+Qв.вн.+iтл=35446.4+752.2+167.2=36365.8 кДж/м3,

где 	iтл-физическое тепло топлива,

iтл=стл*tтл=0.4*100=40ккал/м3=167.2кДж/м3,

где 	стл - теплоемкость газообразного топлива,

стл=0.01(CH2*H2+CCO*CO+CCH4*CH4+CCO2*CO2)+0.00124CH2O*(тл=

=0.01(0.4061*0.1+0.3095*2.8+0.392*95.6+0.596*0.7+0.838*0.4+1.124*0.2+

+1.394*0.2)+0.00124*0.3595*10=0.4ккал/м3=1.672кДж/м3;

Qв.внеш. - тепло воздуха, предварительно подогретого в калориферах,

Qв.внеш.=кДж/м3;

где 	- отношение количества воздуха на входе в котлоагрегат к теоретически необходимому,

=1.1-0.05+0.06=1.11;

I0х.в. - энтальпия теоретически необходимого воздуха на входе в котлоагрегат,

I0х.в=срV0ср t=1.99*9.45*70=1316.4 кДж/м3;

Iх.в. - энтальпия холодного воздуха,

Iх.в.= срV0ср t=1.99*9.45*30=564.3 кДж/м3

Тогда

q2=(2285.7-1.23*564.2)*100/36365.8=4.4%;

=100-(4.4+0.15+0.38)=95.07%.

Тепло, полезно использованное в котлоагрегате:

Qка=Dпе(Iпе-Iпв)+Dпр(Is-Iпв),

Qка=420(798-254)+12.6 (386-254)=230143,2 ккал/т.

Расход газа рассчитывается по формуле:

Вг= Qка/Qpp*=230143,2 *103/8679,2*0.9507=27891,6 м3/ч.