Выбор основного и вспомогательного оборудования.

Согласно полученным результатом в пункте “Расчет тепловой схемы” и “Нормами технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей”, производиться выбор необходимого оборудования для ТЭЦ.

На ТЭЦ устанавливаю пять паровых котлов:

- три котла типа ТП-20-39У ст.№2,3,4 производительностью - 25т/час; рабочим давлением – 40 ата; температурой перегрева - 450°C;

- один котел типа БГ-35Р ст. №1 производительностью - 45т/час; рабочим давлением – 40 ата; температурой перегрева - 440°C;

- один котел типа БКЗ-75-39 ст. №5 производительностью - 75т/час; рабочим давлением – 40 ата; температурой перегрева - 450°C.

Общая производительность ТЭЦ составит 195 т/час.

Основным топливом на ТЭЦ является природный газ Дашавского месторождения (), резервным – высокосернистый мазут марки М-100.

Все котлы снабжают индивидуальными тяго-дутьевыми установками:

- двумя дымососами типа Д-15,5 производительностью - 86000м3/час, напором - 225м.в.ст., мощностью эл.двигателя - 75кВт, числом оборотов -730мин-1;

- тремя дымососами типа Д-15,5 производительностью - 60000м3/час, напором - 130м.в.ст., мощностью эл.двигателя - 75кВт, числом оборотов - 730мин-1;

- двумя вентиляторами типа ВД-13,5 производительностью- 55000м3/час, напором - 240м.в.ст., мощностью эл.двигателя - 75кВт, числом оборотов - 980мин-1;

- тремя вентиляторами типа ВД-12 производительностью - 30000м3/час, напором - 225м.в.ст., мощностью эл.двигателя - 75кВт, числом оборотов - 980мин-1;

В машинном зале устанавливаю один турбогенератор типа АР-4-35 и один турбогенератор типа Р-4-35/5М мощностью по 4000 кВт каждый, давлением пара перед стопорным клапаном 35 ата, температурой перегретого пара - 435°C.

Турбогенераторы обслуживаются мостовым двухбалочным ручным  краном грузоподьемностью 20т, пролетом 10,5м.

ТЭЦ имеет связь с энергосистемой через подстанцию связи “Городея” Белорусэнерго.

Так же в машинном зале  устанавливаю редукционно-охладительные установки:

- РОУ  производительностью - 50 т/час;

- РОУ  производительностью - 20 т/час;

- РОУ  производительностью - 10 т/час;

Деаэраторная установка состоит из двух атмосферных деаэраторов типа ДСА-100 производительностью - 100 т/час и одного атмосферного деаэратора типа ДСА-75/35 производительностью - 75 т/час с баками емкостей по 35м3.

Подогрев питательной воды составляет 105°C.

Питание паровых котлов ТЭЦ осуществляется двумя электро-насосами типа ПЭ-100-56 производительностью - 100 м3/час, напором -  560м.в.ст., с электродвигателем мощностью – 320кВт, числом оборотов - 2950мин-1 и электронасосом типа 4П-5х8 производительностью - 65 м3/час, напором -  540м.в.ст., с электродвигателем мощностью – 90кВт, числом оборотов - 2950мин-1.Один насос – резервный.

Пар от котлов поступает к коллектору, который расположен со стороны хвостовых поверхностей нагрева котлов.

Отопление промплощадки и жилпоселка осуществляется горячей водой с температурным графиком 130 - 70°C.

Теплофикационная установка состоит:

- горизонтального бойлера поверхностью нагрева 64м2, расположенного в машинном зале;

- решофера поверхностью нагрева 100м2, размешенного в машинном зале;

- двух сетевых насосов типа 4К-6а производительностью - 65÷125 м3/час, напором - 82÷61м в.ст., с электродвигателем мощностью – 40кВт, числом оборотов - 2950мин-1;

- сетевого насоса типа 3К-6 производительностью - 45 м3/час, напором - 54м в.ст., с электродвигателем мощностью – 17кВт, числом оборотов - 2900мин-1.

Перекачка конденсатов из бака чистых дренажей V=5м3 осуществляем конденсатными насосами типа I ½ К-6 производительностью - 6÷14 м3/час, напором – 20,3÷14м в.ст., с электродвигателем мощностью – 1,5кВт, числом оборотов - 2900мин-1.

Дымовые газы от котлов отводятся по кирпичным подземным боровам через трубу высотой 80 м и диаметром устья 3,5 м.

Максимально-зимний режим.

Согласно результатов полученных при расчете тепловой схемы для данного режима в работе будут находится котел БКЗ-75-39 и ТП-20-39У, так как потребность контура в паре Р=40 ата °C составляет - 88,47 т/час.

Пар от котлов поступает на существующий коллектор острого пара, а затем направляется к турбинам АР-4-35, Р-4-35/5М и к редукционно-охладительным установкам

РОУ  х 50 т/час;                      РОУ  х 10 т/час;

РОУ  х 20 т/час;

Выработка электроэнергии – 8000 кВтчас.

Пар давлением 4 ата и °C после турбин и редукционно-охладительных установок направляется на технологию сахарного завода, семенного завода, на отопление и вентиляцию семенного завода и завода лимонной кислоты, а так же на теплофикационную установку.

Пар после РОУ  х 10 используется для подогрева питательной воды в подогревателях высокого давления, а так же подается на мазутное хозяйство.

Питательной водой для котлов служит смесь технологического конденсата сахзавода, семенного завода, конденсатов отопления семенного завода, завода лимонной кислоты, теплофикационной установки, конденсатов собственных нужд ТЭЦ и добавок ХВО.

Деаэрация питательной воды осуществляется в деаэраторах атмосферного типа ДСА-100. Питательная вода к котлам, работающим в контуре сахзавода, подается питательными насосам ПЭ-100-56 через подогреватели высокого давления ПВ-60-4.

Сетевая вода с 70°C сетевыми насосами 4К-6а подается к решоферу Н=64 м2 и горизонтальному бойлеру Н=100 м2, где нагревается до 130°C и направляется на отопление и вентиляцию сахзавода и жилпоселка. Подпитка теплосети осуществляется из деаэратора. Конденсат греющего пара направляется в бак сбора чистых дренажей, а затем в деаэратор.