4.Расчёт сетевого подогревателя

Производим конструкторский тепловой расчёт четырёх ходового вертикального пароводяного подогревателя сетевой воды со свободной задней решёткой.

Исходные данные.

Производительность аппарата – Q = 42 ГДж/час.

Параметры греющего пара:

давление Р = 0,25 МПа, температура t = 1430С (T = 416 K), энтальпия i =  = 2750 кДж/кг.

При давлении Р = 0,25 МПа температура насыщенного пара (при  = 1.0 ) t = 1270C (T =  = 400 K), а энтальпия насыщенной жидкости (при  = 0) i =

= 534 кДж/кг.

Температура нагреваемой воды на входе в теплообменник t2/ = 700С, на выходе из теплообменник t2// = 1300С.

Поверхность нагрева состоит из латунных трубок диаметром d=18/20мм. Толщина стенки  = 0.001м. Вода проходит через трубки, пар поступает в межтрубное пространство.

Коэффициент, учитывающий потери тепла в окружающую среду п = 0.99.

Тепловой расчёт.

Определяем расход пара по формуле:

D=Q(i−iн)ηп=42⋅109(2,75⋅106−0,534⋅106)⋅0,99=19.1⋅103кгч=19.1тч;

Определим расход воды по формуле:

G=QCp⋅(t2//−t2)⋅γ⋅f=42⋅1064.19⋅(130−70)⋅965=173м3ч;

где Ср = 4,19 кДж/(кг К) – теплоёмкость воды, f = 965 кг/м3 – удельный вес воды при средней температуре tf = (130 + 70)/2 = 1000С.

Определим среднелогарифмическую разность температур теплоносителей в сетевом подогревателе воды по формуле:

Δt=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм;

где tб = 143 – 130 = 130С - больрный напор, тогда

Δt=57−13ln5713=29.80C.

Коэффициент теплопередачи k определяем графоаналитическим способом, для чего предварительно находим для различных участков перехода тепла зависимость между тепловым напряжением q и среднелогарифмическим перепадом температур t.

1) передача тепла от пара к стенке. Коэффициент теплоотдачи определяем для случая конденсации пара на вертикальной стенке по формуле:

α1=3.3λ3⋅γ2⋅rμ⋅Δt⋅H14=3.3⋅Ar0.25rΔt⋅H14;

где Ar = 32/ - число Архимеда, tm = ½(127 + 113) = 1200С (при tm = 1200C  Ar = 2300), r = i – im = 2750 – 534 = 2216 кДж/кг – скрытая теплота парообразования, Н = 4м – длина трубки, тогда

α1=3.3⋅23000.25⋅22164⋅Δt0.25=3.3⋅2216⋅230040.25⋅Δt−0.25=9000Δt−0.25.

тогда

q=q1=α1⋅Δt1=9000⋅Δt1−0.25⋅Δt=9000⋅Δt10.75,кДжм2⋅час;

Задаёмся рядом значений t1 и вычислим соответствующие значения q (табл.4.1).

Таблица 4.1

| t1 | t10,75 | q , кДж/м2 час |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1,68 | 15,1,103 |
| 6 | 3,85 | 34,7,103 |
| 10 | 5,62 | 50,6,103 |
| 15 | 7,60 | 68,4,103 |

Строим в масштабе кривую t1= f(q1).

2) передача тепла через стенку. Для латунной стенки ст= 377 кДж/(м,час, ,К). Тогда

q=q2=λстδстΔt2=3770.001Δt2=377⋅103Δt2,кДж(м2⋅час).

Аналогично строим кривую t2= f(q2) (рис.4.1).

3) передача тепла через накипь. Приняв для накипи н= 12.6 кДж/(м,час,К) находим

q=q3=λнδнΔt3=30.0002Δt3=62,9⋅103Δt3,кДж(м2⋅час).

Строим кривую t3= f(q3) (рис.4.1).

4) передача тепла от стенки к воде.

Скорость воды в пароводяных подогревателях обычно составляет от 0,5 до 3 м/сек, движение воды в трубках турбулентное, поэтому пользуемся формулой:

α2=B(γ⋅f⋅ω)0.8d0.2,кДж(м2⋅час⋅К).

По таблице для средней температуры воды tf = 1000C находим величину В = 45,25. Удельный вес воды при 1000С t = 965,5 кг/м3. Скорость воды в трубках  принимаем равной 1,4 м/сек. Подставляя соответствующие величины имеем, что

α2=45.25(965.5⋅1.4)0.80.0180.2=34⋅103,кДж(м2⋅час⋅К).

q=q4=α4Δt4.

Аналогично предыдущему строим прямую линию зависимости t4= f(q4) (рис.4.1), проходящую через начало координат.

Складывая ординаты четырёх кривых, строим суммарную кривую тепловых перепадов. Из точки m на оси ординат, соответствующей tср= =29.80С, проводим прямую параллельную оси абсцисс, до пересечения её с суммарной кривой. Из точки пересечения n опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и находим, что

q = 280.103 кДж/(м2,час).

При этом коэффициент теплопередачи равен:

k=qΔtср=280⋅10329,8=9,8⋅103,кДж(м2⋅час⋅К).

Рис. 4.1. Тепловое напряжение поверхности нагрева.

Поверхность нагрева теплообменника равна

F=Qk⋅Δtср=42⋅1069,8⋅103⋅29,8=150м2.

Определяем основные конструктивные данные и размеры аппарата. Количество трубок в одном ходе равно

n=4⋅Gπ⋅d2⋅ω⋅3600=4⋅1733.14⋅0.0182⋅1.4⋅3600=156.

Общая длина трубок равна

L=Fπ⋅dср⋅n=1503.14⋅0.019⋅156=16.1м.

Число ходов z равно

z=LH=16.14≈4.

Шаг между трубами принимаем равным

S=1.5dнар=1.5⋅0.02=0.03м.

Для определения диаметра корпуса аппарата необходимо найти размеры трубной решётки; поскольку аппарат 4-х ходовой, необходимо предусмотреть место для перегородок и анкерных болтов и в каждом ходе разместить 156 трубок. Всего трубок 156,4 = 624 шт.

Нормальным расположением трубок считаем размещение центров трубок на трубной доске по углам равносторонних треугольников. По количеству трубок z = 624 шт, определяем диаметр D/, на котором располагаются крайние трубки, выраженный через шаг S между трубками.

D'S=26,D=26⋅0.03=0.78м.

Находим внутренний диаметр корпуса по формуле:

D0=D'+dнар+2k,

где dнар – наружный диаметр трубки, k – кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом, который принимаем равным 10 мм.

D0=780 + 20 + 20 = 820мм = 0,82м.

4.3. Гидравлический расчёт сетевого подогревателя

Гидравлический расчёт устанавливает затрату энергии на движение теплоносителей через аппарат. Полный напор р, необходимый движения жидкости или газа (при скорости газа, не превышающей 0,2 скорости звука) через теплообменник, определяется по формуле (7 – 1 [ 7 ]):

Δp=ΣΔpтр+ΣΔpм+ΣΔpу+Δpг, Па,           (3.9)

где ртр – сумма гидравлических потерь на трение; рм – сумма потерь напора в местных сопротивлениях; ру- - сумма потерь напора, обусловленных ускорением потока; рг – перепад давления для преодоления гидростатического давления столба жидкости.

Гидравлические потери на трение в трубах, каналах и при продольном омывании пучка труб теплообменного аппарата определяются по формуле (7 – 2 [ 7 ]):

Δpтр=λ⋅ldэ⋅ω2⋅ρ2, Па,           (3.10)

где l – длина трубы, м; dэ – эквивалентный (гидравлический) диаметр, м;  - средняя скорость теплоносителя на данном участке, м/с;  - плотность теплоносителя, кг/м3;  - коэффициент сопротивления трения (величина безразмерная).

Коэффициент сопротивления трения  шероховатых труб можно определить по формуле (13 – 60 [ 6 ]):

λ=0,19⋅3kdэ,          (3.11)

где k – абсолютная шероховатость и принимается в пределах 0,1 – 0,15 мм.

λ=0,19⋅30.10.019=0.33,

тогда

Δpтр=0,33⋅3,230,019⋅1,4⋅9852=38,7, кПа.

Гидравлические потери давления в местных сопротивлениях: в патрубках, крышках, трубных решётках, перегородках, диффузорах, задвижках вентилях и других элементах теплообменниках определяются по формуле (7 – 3 [ 7 ]):

Δpм=ξ⋅ρ⋅ω22, Па,         (3.12)

где  - коэффициент местного сопротивления; его находят отдельно для каждого элемента теплообменника, затем подсчитывают все рм, значения которых суммируют.

1) вход воды в теплообменник

 = 0,5, Δpм=0,5⋅985⋅222=985, Па,

2) выход воды из теплообменника

 = 1,0, Δpм=1,0⋅985⋅222=1970, Па,

Для остальных элементов расчёт производим аналогично по формуле 3 – 12. Результаты расчёта приведены в таблице 3.5.

Табл. 3.5. Результаты расчёта местных сопротивлений.

| № | Вид сопротивления | Кол. |  |  | , м/с | , кг/м3 | рм, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход в ТО | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 985 | 985 |
| 2 | Поворот 900 | 8 | 0,5 | 4,0 | 1,4 | 985 | 3861 |
| 3 | Вход в трубу | 4 | 0,5 | 2,0 | 1,4 | 985 | 1930 |
| 4 | Выход из трубы | 4 | 1,0 | 4,0 | 1,4 | 985 | 3861 |
| 5 | Выход из ТО | 1 | 1,0 | 1,0 | 2 | 985 | 1970 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 12607 |

Так как вода практически не сжимаемая жидкость, то ру ничтожно мало и мы не будем принимать его в расчёт. Так как теплообменник включён в замкнутую схему (не сообщается с окружающим воздухом), то рг = 0.

Теперь определим полное падение давления в теплообменнике

Δp=38700+12607=51307, Па,

или

ΔH=ΔPg⋅ρ=513079.81⋅985=5.3, м в.ст.,