Расчёт теплообменного аппарата

Исходные данные:

схема движения теплоносителя – противоток ;

производительность аппарата Q=3,75·106 Вт;

температура греющей воды t’1=100 0C t”1=70 0C;

температура нагреваемой воды t’2=5 0C t”2=65 0C ;

поверхность нагрева выполнена из латунных трубок диаметром dвн/dн=14/16 мм;

теплопроводность материала трубок λ=104,9 Вт/(м·0C);

толщина накипи δн=0,2 мм;

теплопроводность накипи λн=3,.49 Вт/(м·0C);

коэффициент, учитывающий потери тепла в окружающую среду, η=0.97.

Определяем средний объём греющего теплоносителя при tср=850С

средний объём расхода нагреваемой воды при tср2=300C

где ρ’ =948 кг/м 3  и ρ” =972 кг/м 3 –полтности воды при соответствующих температурах; с –теплоёмкость воды.

Средний температурный напор в аппарате Δtср = Δ1 = Δ2 = 100-65=35 0С

=70-5=650C, поскольку в данном случае водяные эквиваленты теплоносителей почти одинаковы.

Для определения количества трубок в одной секции задаёмся скоростью движения воды в трубках ω1=1,5 м/с и определяем площадь поперечного сечения трубок в секции

м2

и количество трубок

по таблице 1 –3 находим ближайшее конструктивное число трубок, равное 37х3 три секции по 37 трубок каждая (при расположении трубок по концентрическим окружностям). Такому количеству трубок соответствуют диаметр аппарата D’=12s. Принимая шаг по радиусу, s=1,4dн , т.е. s=1,4·0,016=0,0224 м и кольцевой зазор k=0,008 м, определяем внутренний диаметр корпуса:

D=D’+d+2k=12·0,022+0,016+2·0,008 =0,296 м.

Находим скорость движения воды в межтрубном пространстве. Площадь поперечного сечения корпуса:

м2

Площадь занятая трубками,

м2.

Площадь межтрубного пространства

f1=F1-f=0,069-0,026=0,0429 м2.

Скорость воды в межтрубном пространстве

м/с.

Для вычисления коэффициента теплоотдачи от охлаждаемой воды α1  находим критерий Рейнольдса

что соответствует установившемуся турбулентному режиму; поэтому следует пользоваться формулой

где λж –коэффициент теплопроводности, Вт/(м·0С);

Prж=νж/αж –критерий Прандтля;

νж  –коэффициент кинематической вязкости, м2/с;

αж – коэффициент температуропроводности, м2/с;

εl –поправка, учитывающая отношение длинны трубы к её диаметру;

так как в теплообменниках  то

имея в виду, что действительная скорость в трубках

,м/с

,м/с

Для воды можно применить упрощённую формулу (     ).

из таблицы 1.4. [       ] при температуре tср1=115 0С находим величину

А=3400

Таким образом,

Вт/(м2·0C)

Коэффициент теплоотдачи α1 со стороны нагреваемой воды находим аналогичным путём. Определяем режим движения воды в межтрубном пространстве

где

Следовательно, применима та же формула. Коэффициент А=2950 находим по таблице 1 –4 при tср2=770С. Значит,

Вт/(м2·0С).

коэффициент теплопередачи вычисляем по формуле для плоской стенки

Вт/(м2·0С).

Вт/(м2·0С).

Поверхность нагрева подогревателя

Длина трубок

м.

м.

Выполняем подогреватель из двух секций.

Активная длина трубок в каждой секции равна  м., или, округляя, м. Таким образом, каждая секция будет состоять из 62 трубок длинной 3 м.

Диаметры всех штуцеров аппарата должны быть одинаковыми, так как расходы V1=V2.

Приняв скорость воды в штуцере равной 1,5 м/с, получим:

м2

м2

и

м

м

Принимаем dшт=125 мм.

Выбираем стандартный теплообменный аппарат ОСТ 34-588-68-11

Поверхность нагрева одной секции 5,89 м2

Наружный диаметр и толщина стенок корпуса 186Х5

Кол –во трубок в секции 64

Длинна 2000 мм.

Габаритные размеры, мм:

длина одной секции подогревателя 2308

расстояние между осями секций 500

длина многосекционного подогревателя 2832

Литература

Теплообменные, сушильные и холодильные установки. Учебник для вузов. изд. 2 –е, переработанное и дополненное. М.: «Энергия», 1972.